## газ – тверде паливо
Заміна газового котла на твердопаливний
Вихідні дані
Qном | 500 | – номінальна теплопродуктивність твердопаливного котла, кВт;
Вг | 209 | – годинна витрата палива у газовому котлі, м³/год;
Qнрг | 33.8 | – нижча теплота згоряння газоподібного палива, МДж/м³;
ηгк | 0.86 | – коефіцієнт корисної дії газового котла, середній за опалювальний період, частка одиниці;
Qнртп | 17 | – нижча теплота згоряння твердого палива, МДж/кг;
ηтпк | 0.87 | – коефіцієнт корисної дії твердопаливного котла, частка одиниці;
Тр | 4200 | – число годин роботи котла за рік, год/рік;
Цг | 7.33 | – ціна газоподібного палива, грн/м³;
Цтп | 3000 | – ціна твердого палива, грн/т;
Розрахунок
Qвідп | 6075.212 | – кількість теплоти, що відпускається споживачу котельним агрегатом, МДж/год;
Qвир | 7064.2 | – кількість теплоти, яку повинен виробляти твердопаливний котел з ККД 86%, МДж/год;
n | 4 | – кількість котельних агрегатів;
Втп | 478 | – очікувана витрата твердого палива, кг/год;
Е | 411474 | – економія коштів після заміни газового котла на твердопаливний, грн/рік.

## газ – газ
Заміна газового котла на газовий
Вихідні дані
В₁ | 209 | – годинна витрата палива у старому котлі, м³/год;
η₁ | 0.86 | – коефіцієнт корисної дії старого котла (середній за опалювальний період), частка одиниці;
η₂ | 0.92 | – коефіцієнт корисної дії нового котла, частка одиниці;
ТР | 4200 | – число годин роботи за рік, год;
ЦПАЛ | 7.33 | – ціна палива, грн/м³;
Розрахунок
В₂ | 195.4 | – годинна витрата палива у новому котлі, м³/год;
ΔВ | 13.6 | – економія палива на відпуск теплової енергії після заміни котла, м³/год;
Е | 418689.6 | – економія коштів на відпуск теплової енергії після заміни котла, грн/рік.

## зменшення потужності
Зменшення потужності котельні
Вихідні дані
ηкі | 0.867 | – ККД існуючого котельного агрегату, визначається по даним режимних карт для фактичного навантаження, частка одиниці;
Qф | 10440 | – фактично відпущена кількість теплоти з недозавантаженого котла, МДж;
ηкн | 0.92 | – очікуваний ККД нового котельного агрегату, надається виробником, частка одиниці;
Qнр | 33.8 | – нижча теплота згоряння реального палива, МДж/м³ або МДж/кг;
Тр | 4200 | – число годин роботи котла за рік, год/рік;
Ц₁ | 7.33 | – ціна палива, грн/м³ або грн/кг;
Розрахунок
bуп і | 0.039365 | – питома витрата умовного палива на існуючому котельному агрегаті великої потужності, кг у.п./МДж;
Вуп і | 407.16 | – витрата умовного палива, необхідна для виробництва теплової енергії на існуючому котлі великої потужності, кг у.п./год;
Ві | 353 | – витрата палива в існуючому котлі, м³/год;
bуп н | 0.037097 | – питома витрата умовного палива на новому котельному агрегаті меншої потужності, кг у.п./МДж;
Вуп н | 386.28 | – витрата умовного палива, необхідна для виробництва теплової енергії на новому котлі, кг у.п./год;
Вн | 335 | – витрата палива в новому котлі, м³/год, або кг/год;
Е | 554148 | – економія коштів після заміни існуючого котла великої потужності, якій працює з недозавантаженням, на новий котел меншої потужності, грн.

## теплоутилізатор
Встановлення теплоутилізатора
Вихідні дані
tДГ | 162 | – температура димових газів за котлом, °С;
tП | 14 | – температура повітря, яке надходить в котел на спалювання, °С;
α | 1.17 | – коефіцієнт надлишку повітря в котлі;
CO₂, CO, CH₄ | 9.8 | – вміст в продуктах згоряння вуглецевмісних компонентів, %;
В₁ | 191 | – годинна витрата палива в котлі до встановлення теплоутилізатора, м³/год;
η₁ | 91.4 | – коефіцієнт корисної дії котла до встановлення теплоутилізатора, середній за опалювальний період, %;
Тр | 4200 | – число годин роботи котла за рік, год/рік;
ЦПАЛ | 7.33 | – ціна палива, грн/м³;
Розрахунок
Δq₂ | 7.03 | – втрати теплоти з димовими газами в існуючому котлі без утилізації теплоти димових газів, %;
Δq₂СУХ | 1.995 | – втрати теплоти з димовими газами в існуючому котлі при застосуванні "сухого економайзеру", %;
η₂СУХ | 93.395 | – коефіцієнт корисної дії котла при застосуванні "сухого економайзеру", %;
Δq₂КОНД | 4.37 | – втрати теплоти з димовими газами в існуючому котлі при застосуванні "конденсаційного економайзеру", %;
η₂КОНД | 95.77 | – коефіцієнт корисної дії котла при застосуванні "конденсаційного економайзеру", %;
ΔВСУХ | 4.1 | – економія палива на відпуск теплової енергії після встановлення економайзеру "сухого" типу, м³/год;
ΔВКОНД | 8.7 | – економія палива на відпуск теплової енергії після встановлення конденсаційного економайзеру, м³/год;
ЕСУХ | 126222.6 | – економія коштів після встановлення економайзеру "сухого" типу, грн/рік;
ЕКОНД | 267838.2 | – економія коштів після встановлення конденсаційного економайзеру, грн/рік.

## когенерація
Встановлення когенераційної установки
Вихідні дані
Qрік | 45995 | – річний відпуск теплової енергії споживачам, ГДж/рік;
Tрік | 4200 | – число годин використання теплового навантаження за рік, годин;
ЦПГ | 7.33 | – ціна природного газу, грн/м³;
ЦЕ | 1.5 | – ціна електроенергії, грн/кВт·год;
Qнр | 33.8 | – теплота згоряння палива, МДж/м³;
ηк | 0.93 | – коефіцієнт корисної дії котла, частка одиниці;
QКГУ | 654 | – встановлена теплова потужність прийнятої когенераційної установки, кВт;
NКГУ | 600 | – встановлена електрична потужність прийнятої когенераційної установки, кВт;
ВКГУ | 150 | – годинна витрата природного газу когенераційною установкою, м³/год;
αВП ЕЕ | 0.4 | – частка виробленої електричної енергії, яка витрачається на власні потреби, частка одиниці;
k | 0.85 | – поправочний коефіцієнт на використання пікового водогрійного котла (k ≈ 0,85÷0,95).
Розрахунок
Qгод | 10.9512 | – середньогодинне теплове навантаження, ГДж/год;
Q | 3041.9974 | – теплова потужність, кВт;
n | 4 | – необхідна кількість когенераційних установок;
ТВСТ | 4151.3496 | – число годин використання встановленої потужності, год;
QРІККГУ | 39095.75 | – фактичне вироблення теплової енергії за рік, ГДж/рік;
EРІККГУ | 9963239.0418 | – фактичне вироблення електричної енергії за рік, кВт·год/рік;
ВРІККГУ | 2490809.7604 | – розрахункова річна витрата природного газу в КГУ, м³/рік;
ПГКГУ | 18257635.5441 | – річні грошові витрати на купівлю природного газу в КГУ, грн/рік;
ЕЕ | 8966915.1376 | – річний грошовий прибуток від проданої електричної енергії, грн/рік;
ПГ'КГУ | 9290720.4065 | – кінцеві витрати на купівлю природного газу, грн/рік;
ВРІКК | 1243740.8539 | – витрата природного газу при виробленні еквівалентної кількості теплової енергії в водогрійних котлах, м³/рік;
ПГК | 9116620.4587 | – річні грошові витрати на купівлю природного газу в котельні, грн/рік;
ЕЕК | 5977943.4251 | – річні грошові витрати на купівлю електроенергії для власних потреб в котельні, грн/рік;
Е | 5803843.4773 | – економія коштів після встановлення когенераційної газопоршневої установки, грн/рік;

## попередньо ізольовані труби
Заміна теплотрас на попередньо ізольовані
Вихідні дані
L | 4750 | – довжина ділянки, м;
dЗ | 0.159 | – зовнішній діаметр трубопроводу без ізоляції, м;
DЗ | 0.25 | – зовнішній діаметр ізольованого трубопроводу, м;
λІЗ | 0.033 | – коефіцієнт теплопровідності ізоляції, Вт/(м · °С);
α | 29 | – коефіцієнт тепловіддачі від поверзні ізоляції, Вт/(м² · °С);
τ | 65 | – середня температура теплоносія в мережі, °С;
tРН | -0.2 | – температура навколишнього середовища, °С;
ηК | 0.92 | – коефіцієнт корисної дії котла, частка одиниці;
QНР | 33800 | – теплота згоряння палива, кДж/м³(кДж/кг);
ТР | 4200 | – число годин роботи котла за рік, год/рік;
ЦПАЛ | 7.33 | – ціна палива, грн/м³(грн/кг);
Розрахунок
R₁ІЗ | 2.1826 | – термічний опір ізоляції попередньо ізольованого трубопроводу, (м · °С)/Вт;
R₁'' | 0.043905 | – термічний опір тепловіддачі від поверхні попередньо ізольованої труби в навколишнє середовище, (м · °С)/Вт;
R₁ | 2.2265 | – сумарний термічний опір від поверхні труби до навколишнього середовища, (м·К)/Вт;
q₁ІЗ | 29.2832 | – тепловий потік з поверхні 1 погонного метру ізольованого трубопроводу, Вт/м;
QВТРІЗ | 139.0954 | – кількість теплоти, віддана ізольованою ділянкою в навколишнє середовище, кВт;
R₁П=R₁П'' | 0.069033 | – сумарний термічний опір від поверхні труби до навколишнього середовища не ізольованого трубопроводу, (м·К)/Вт;
q₁П | 944.4796 | – тепловий потік з поверхні 1 погонного метру не ізольованого трубопроводу, Вт/м;
QВТРП | 4486.2782 | – кількість теплоти, віддана не ізольованою ділянкою в навколишнє середовище, кВт;
ΔВІЗ | 503.2756 | – економія палива за рахунок застосування попередньо ізольованих труб у порівнянні з неізольованим трубопроводом, м³/год;
Е | 15493842.7852 | – економія коштів після заміни трубопроводу, грн/рік;

## теплоізоляція існуючих
Заміна теплотрас на попередньо ізольовані
Вихідні дані
L | 4750 | – довжина ділянки, м;
dЗ | 0.159 | – зовнішній діаметр трубопроводу без ізоляції, м;
λІЗ | 0.06 | – коефіцієнт теплопровідності ізоляції, Вт/(м · °С);
q₁Н | 45 | – нормоване значення лінійної густини теплового потоку для заданих умов, Вт/м;
δПШ | 2.5 | – товщина покривного шару, мм;
λПШ | 40 | – коефіцієнт теплопровідності покривного шару, Вт/(м · °С);
α | 29 | – коефіцієнт тепловіддачі від поверзні ізоляції, Вт/(м² · °С);
τ | 65 | – середня температура теплоносія в мережі, °С;
tРН | -0.2 | – температура навколишнього середовища, °С;
ηК | 0.92 | – коефіцієнт корисної дії котла, частка одиниці;
QНР | 33800 | – теплота згоряння палива, кДж/м³(кДж/кг);
ТР | 4200 | – число годин роботи котла за рік, год/рік;
ЦПАЛ | 7.33 | – ціна палива, грн/м³(грн/кг);
ЦІЗ | 500 | – ціна ізоляції, грн/м²
Розрахунок
R₁Н | 1.4489 | – сумарний термічний опір від поверхні труби до навколишнього середовища, (м·К)/Вт;
δІЗ | 0.06 | – товщина шару теплової ізоляції, м;
R₁ІЗ | 1.4916 | – термічний опір основного шару ізоляції, (м·К)/Вт;
R₁ПШ | 7.0675e-05 | – термічний опір покривного шару, (м·К)/Вт;
R₁'' | 0.038649 | – термічний опір тепловіддачі від поверхні покривного шару ізольованої труби в навколишнє середовище, (м·К)/Вт;
R₁ | 1.5303 | – сумарний термічний опір від поверхні труби до навколишнього середовища, (м·К)/Вт;
q₁ | 42.6064 | – тепловий потік з поверхні 1 погонного метру трубопроводу, Вт/м;
QВТРІЗ | 202.3804 | – кількість теплоти, віддана не ізольованою ділянкою в навколишнє середовище, кВт;
ΔВІЗ | 495.9491 | – економія палива за рахунок застосування попередньо ізольованих труб у порівнянні з неізольованим трубопроводом, м³/год;
Е | 15268287.7999 | – економія коштів після заміни трубопроводу, грн/рік;
ΔВІЗ1 | 7.3265 | – економія палива за рахунок застосування попередньо ізольованих труб у порівнянні з ізольованим трубопроводом, м³/год;
Е₁ | 225554.9853 | – економія коштів після заміни ізольованого трубопроводу на попередньоізольований, грн/рік;

## ЧРП
Встановлення частотного перетворювача
Вихідні дані
Pном | 65 | – номінальна потужність двигуна насосу, кВт;
Qном | 200 | – номінальна витрата насосу, м³/год;
Qдр | 160 | – витрата, при дроселюванні, м³/год;
ТР | 4200 | – загальне число годин роботи насосу за рік, годин;
Тдр | 700 | – число годин роботи насосу в номінальному режимі за рік, годин;
ЦЕ | 1.5 | – ціна електроенергії, грн./кВт·год;
Розрахунок
Pдр | 58.5 | – споживана потужність при дроселюванні, кВт;
PЧРП | 33.28 | – споживана потужність при частотному регулюванні, кВт;
ΔP | 25.22 | – зменшення потужності при застосуванні частотного перетворювача, кВт;
ΔЕЕ | 88270 | – зменшення електроспоживання при застосуванні частотного перетворювача, кВт;
Е | 132405 | – економія коштів, грн/рік;

## Заміна насосу
Заміна насосу
Вихідні дані
Pном | 65 | – потужність вдигуна насосу до заміни, кВт;
Pном | 60 | – потужність двигуна насосу після заміни, кВт;
ТР | 4200 | – загальне число годин роботи насосу за рік, годин;
ЦЕ | 1.5 | – ціна електроенергії, грн./кВт·год;
Розрахунок
ΔP | 5 | – зменшення потужності від замінинасосу, кВт;
ΔЕЕ | 21000 | – зменшення електроспоживання від заміни насосу, кВт∙год;
Е | 31500 | – економія коштів, грн/рік;

## Погодне регулювання
Встановлення системи погодного регулювання
Вихідні дані
QР | 0.4 | – встановлена теплова потужність будівлі, Гкал/год;
Твн | 22 | – внутрішня температура в будівлі, °С;
Твн | 20 | – внутрішня температура в будівлі після впровадження, °С;
Ц | 1654.41 | – тариф тепло, грн/Гкал;
Дата | Кількість днів опалюваного періоду | Споживання тепла, Гкал | Зовнішня температура, °С | градусо-день | Питоме споживання до впровадження, Гкал/ГД | Питоме споживання після впровадження, Гкал/ГД | Споживання тепла після впровадження, Гкал
2018-11-01 | 30 | 117.908 | 0.85 | 634.5 | 0.18583 | 0.18583 | 106.7583
2018-12-01 | 31 | 136.729 | -2.35 | 754.85 | 0.18113 | 0.18113 | 125.4987
2019-01-01 | 31 | 144.713 | -4.6 | 824.6 | 0.17549 | 0.17549 | 133.8323
2019-02-01 | 28 | 110.537 | 0.47 | 602.84 | 0.18336 | 0.18336 | 100.2688
2019-03-01 | 31 | 107.365 | 5.09 | 524.21 | 0.20481 | 0.18613 | 86.0293
Розрахунок
Qі | 617.252 | – річне споживання теплової енергії без погодного регулювання, Гкал;
QН | 552.3875 | – річне споживання після впровадження заходу, Гкал;
Е | 107312.5232 | – економія коштів після заміни трубопроводу, грн/рік;
КВ | 465000 | – загальні капітальні вкладення, грн;
Ток | 4.3331 | – простий термін окупності, років.

## Тепловий насос
Встановлення теплових насосів типу повітря/повітря
Вихідні дані
| Київська область | - регіон*; | Година | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд.
WЕЛ | 20000 | - річне споживання електричної енергії на потреби опалення, кВт∙год/рік; | 1 | -5.5 | -4.5 | -0.3 | 6.9 | 12.4 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 12 | 7 | 1.2 | -3.1
COP | 2.5 | - ефективінсть теплового насосу, в. о.; | 2 | -5.9 | -5 | -0.8 | 6.2 | 11.6 | 14.5 | 16.4 | 15.8 | 11.2 | 6.3 | 0.8 | -3.6
TЕЛ | 1.68 | - тариф на електричну енергію, грн/кВт∙год; | 3 | -6.4 | -5.5 | -1.3 | 5.5 | 11 | 14 | 15.8 | 15.1 | 10.6 | 5.7 | 0.4 | -3.9
tОП | 4224 | - тривалість опалювального періоду, год; | 4 | -6.7 | -5.8 | -1.7 | 5.1 | 10.6 | 13.6 | 15.3 | 14.6 | 10 | 5.2 | 0.1 | -4.2
tОП2 | 1604 | - тривалість опалювального періоду з температурою вище 0˚C, год; | 5 | -7 | -6.1 | -2.1 | 4.7 | 10.3 | 13.5 | 15.1 | 14.3 | 9.6 | 4.8 | -0.1 | -4.5
|  |  | 6 | -7.3 | -6.3 | -2.2 | 4.6 | 10.4 | 13.7 | 15.2 | 14.2 | 9.4 | 4.5 | -0.3 | -4.7
Розрахунок |  |  | 7 | -7.4 | -6.4 | -2.3 | 4.8 | 10.9 | 14.4 | 15.7 | 14.5 | 9.4 | 4.4 | -0.4 | -4.8
WЕЛ2 | 15443.1818 | - річне споживання електричної енергії на потреби опаленняз використанням тепових насосів, кВт∙год/рік; | 8 | -7.4 | -6.4 | -2 | 5.4 | 11.9 | 15.5 | 16.6 | 15.3 | 9.9 | 4.4 | -0.4 | -4.8
ЕЕЛ | 4556.8182 | - економія енергії, кВт∙год/рік; | 9 | -7.2 | -5.9 | -1.3 | 6.6 | 13.2 | 16.8 | 17.9 | 16.6 | 10.9 | 4.9 | -0.1 | -4.6
Е | 7655.4545 | – економія коштів після встановлення теплового насосу, грн/рік; | 10 | -6.4 | -5 | -0.3 | 8 | 14.8 | 18.3 | 19.4 | 18.2 | 12.4 | 6 | 0.6 | -4
*Регіон впливає на кількість діб опалювального періоду. Керуватись даними ДСТУ - Н Б В.1.1-27 Будівельна кліматологія |  |  | 11 | -5.3 | -3.9 | 1 | 9.6 | 16.4 | 19.8 | 21 | 19.8 | 14.1 | 7.5 | 1.5 | -3
|  |  | 12 | -4.1 | -2.7 | 2.3 | 11.1 | 17.9 | 21.1 | 22.4 | 21.4 | 15.8 | 9.1 | 2.5 | -2
|  |  | 13 | -3 | -1.7 | 3.3 | 12.3 | 19.1 | 22.2 | 23.5 | 22.7 | 17.2 | 10.5 | 3.4 | -1
|  |  | 14 | -2.2 | -1 | 4 | 13.1 | 19.8 | 22.9 | 24.2 | 23.5 | 18.1 | 11.5 | 4 | -0.4
|  |  | 15 | -2 | -0.8 | 4.3 | 13.4 | 20.1 | 23.1 | 24.5 | 23.8 | 18.4 | 11.8 | 4.2 | -0.2
|  |  | 16 | -2 | -0.8 | 4.2 | 13.3 | 20 | 23 | 24.4 | 23.7 | 18.4 | 11.8 | 4.2 | -0.2
|  |  | 17 | -2.1 | -1 | 4.1 | 13 | 19.6 | 22.6 | 24.1 | 23.4 | 18.1 | 11.6 | 4.1 | -0.3
|  |  | 18 | -2.4 | -1.2 | 3.7 | 12.6 | 19.1 | 22.1 | 23.5 | 22.9 | 17.7 | 11.3 | 3.9 | -0.5
|  |  | 19 | -2.7 | -1.5 | 3.3 | 12 | 18.4 | 21.3 | 22.8 | 22.2 | 17.1 | 10.8 | 3.6 | -0.8
|  |  | 20 | -3 | -1.9 | 2.8 | 11.3 | 17.5 | 20.4 | 22 | 21.4 | 16.4 | 10.3 | 3.3 | -1.1
|  |  | 21 | -3.5 | -2.4 | 2.3 | 10.5 | 16.5 | 19.4 | 21.1 | 20.5 | 15.6 | 9.7 | 2.9 | -1.4
|  |  | 22 | -3.9 | -2.9 | 1.6 | 9.6 | 15.5 | 18.3 | 20.1 | 19.5 | 14.7 | 9.1 | 2.5 | -1.9
|  |  | 23 | -4.4 | -3.5 | 1 | 8.7 | 14.4 | 17.2 | 19 | 18.5 | 13.8 | 8.4 | 2.1 | -2.3
|  |  | 24 | -4.9 | -4 | 0.4 | 7.8 | 13.4 | 16.2 | 18.1 | 17.5 | 12.9 | 7.7 | 1.6 | -2.7

## теплоакумулятор
Використання теплоакумулюючих установок для керування попитом споживання електричної енергії
Вихідні дані
TЕЛ1 | 3 | - існуючий тариф на електричну енергію, грн/кВт∙год;
QЕЛ1 | 250000 | - існуючі обсяги споживання електричної енергії, кВт∙год/рік;
TП | 8 | - тариф на паливо, грн/м³;
VП1 | 700000 | - існуючі обсяги споживання палива, м³/рік;
QТЕП | 5000 | - існуючі обсяги відпущеної теплової енергії споживачам, Гкал/рік;
ЧТАУ | 30 | - перспективна частка заміщення виробленої теплової енергії від теплоакумулюючих установок, %;
ηТАУ | 95 | - ефективність перспективної теплоакумулюючої установки, %;
TЕЛ2 | 1 | - перспективнй тариф на електричну енергію, грн/кВт∙год;
Розрахунок
В1 | 6350000 | - існуючі витрати на електричну енергію та на паливо, грн/рік;
QЕЛ2 | 2086315.7895 | - перспективні обсяги споживання електричної енергії, кВт∙год/рік;
VП2 | 490000 | - перспективні обсяги споживання палива, м³/рік;
В2 | 6006315.7895 | - перспективні витрати на електричну енергію та на паливо, грн/рік;
Е | 343684.2105 | - економія коштів після вирівнювання попиту на електричну енергію, грн/рік;

## Лист5 (hidden)
11.5 | 4.21
11.4 | 4.24
11.3 | 4.26
11.2 | 4.28
11.1 | 4.3
11 | 4.35
10.9 | 4.4
10.8 | 4.43
10.7 | 4.45
10.6 | 4.48
10.5 | 4.5
10.4 | 4.53
10.3 | 4.57
10.2 | 4.6
10.1 | 4.63
10 | 4.67
9.9 | 4.7
9.8 | 4.75
9.7 | 4.8
9.6 | 4.84
9.5 | 4.88
9.4 | 4.93
9.3 | 4.97
9.2 | 5.02
9.1 | 5.07
9 | 5.1
8.9 | 5.13
8.8 | 5.17
8.7 | 5.22
8.6 | 5.27
8.5 | 5.3
8.4 | 5.35
8.3 | 5.4
8.2 | 5.45
8.1 | 5.5
8 | 5.57
7.9 | 5.62
7.8 | 5.68
7.7 | 5.75
7.6 | 5.8
7.5 | 5.85
7.4 | 5.9
7.3 | 6
7.2 | 6.05
7.1 | 6.1
7 | 6.22
6.9 | 6.35
6.8 | 6.45
6.7 | 6.5
6.6 | 6.55
6.5 | 6.65
6.4 | 6.7
6.3 | 6.8
6.2 | 6.95
6.1 | 7.05
6 | 7.15
5.9 | 7.25
5.8 | 7.4
5.7 | 7.45
5.6 | 7.55